## Planilha1
RAC 10 - Trabalhos em eletricidade (Anexo 10)
| Gerência emitente: | Área: | Número da OM/OS/referência: |  |  | N° da PTS:
Nome do emitente: ____________________________________Assinatura: ________________________Data ____/____/____Hora_________
Nome do executante credenciado:_______________________Assinatura: ______________________Data ____/____/____Hora___________
1 - Tipo de trabalho em eletricidade
☐ Desenergizado ☐ Energizado ☐ Manobra Elétrica
2 - Passos específicos para execução do trabalho em eletricidade
A) As etapas de desenergização elétrica foram realizadas, incluindo: seccionamento; bloqueio; constatação de ausência de tensão no ponto de intervenção; instalação de aterramento temporário com equipotencialização dos condutores dos circuitos no ponto de intervenção; proteção dos elementos energizados existentes na zona controlada (quando aplicável); instalação da sinalização de impedimento de reenergização (10.7.1.a)? |  |  |  |  | ☐ Sim ☐ Não ☐ N/A
B) A proibição da realização de trabalhos elétricos ao potencial em alta tensão (acima de 1kV), incluindo intervenções em linhas de transmissão de energia com circuitos energizados está sendo atendida (10.7.1.b)? |  |  |  |  | ☐ Sim ☐ Não ☐ N/A
C) A proibição de execução de qualquer trabalho elétrico no circuito de potência em alta tensão, incluindo limpeza, que requer a entrada em compartimentos de cubículos, sem a completa desenergização de todos os pontos de entradas e saídas do painel está sendo atendida (10.7.1.c)? |  |  |  |  | ☐ Sim ☐ Não ☐ N/A
D) A proibição da realização de trabalhos elétricos energizados em alta tensão de maneira individual está sendo atendida (10.7.1.g)? |  |  |  |  | ☐ Sim ☐ Não ☐ N/A
E) A proibição do trabalho em painéis energizados com níveis de energia incidente acima de 40 cal/cm2 está sendo atendida (10.7.1.i)? |  |  |  |  | ☐ Sim ☐ Não
F) Estão sendo utilizados os Equipamentos de Proteção Individual definidos em procedimento local (10.7.1.j)? |  |  |  |  | ☐ Sim ☐ Não
G) A proibição do uso de escadas metálicas em trabalhos em eletricidade está sendo atendida (10.7.1.t)? |  |  |  | ☐ Sim ☐ Não ☐ N/A
H) A proibição do uso de andaimes metálicos e de outros equipamentos construídos em material condutor em trabalhos em eletricidade onde possam entrar em contato com superfícies energizadas está sendo atendida (10.7.1.u)? |  |  |  | ☐ Sim ☐ Não ☐ N/A
I) Foram realizados os seis passos da desenergização para realizar a tarefa (10.7.1.a)? (obs: A não realização dos 6 passos é procedente quando a sua realização introduz riscos adicionais ou não é factível devido as limitações do próprio equipamento, ou não é factível devido ao tipo de trabalho) |  |  |  | ☐ Sim ☐ Não | ☐ Sim ☐ Não ☐ N/A
J) Existe procedimento específico, com aprovação gerencial, para realizar a tarefa caso os seis passos da desenergização não tenham sido seguidos? |  |  |  | ☐ Sim ☐ Não | ☐ Sim ☐ Não ☐ N/A
PNR-000031 - Anexo 10
rev.:09 - 21/11/24